Старший научный сотрудник НИИМосстрой, к.т.н. В.Г.Петров-Дненисов

Технический директор ROLS Isomarket Ф.В.Шведов

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА ЭНЕРГОФЛЕКС®

Влага, проникающая из окружающей среды в теплоизоляционные конструкции при их эксплуатации, существенно изменяет условия теплообмена. Внутри изоляции возникают процессы совместного тепло- и влагообмена, включающие в себя, в том числе, фазовые превращения влаги в пористой структуре материала. Это приводит не только к значительному увеличению тепловых потерь, но и во многом способствует  снижению долговечности теплоизоляционных конструкций.

Учитывая перспективу широкого применения пенополиэтилена в качестве теплоизоляционного материала, работающего в условиях взаимодействия с парообразной и жидкой влагой, коллективом ГУП НИИМосстрой в 2002 году была проведена работа по исследованию влагофизических характеристик теплоизоляционного материала ЭНЕРГОФЛЕКС® [7]. На основе аналитической теории влагообмена в капиллярно-пористых телах [1,2] были определены характеристики материала, влияющие на динамику влагообмена: сорбционная влагоемкость, коэффициенты диффузии парообразной и капельной влаги и паропроницаемость.

Знание этих характеристик позволит рассчитать процесс увлажнения изоляции при влагообмене с окружающей средой и количественно оценить снижение изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации.

Влагообмен, возникающий в теплоизоляционных конструкциях при контакте с влажным воздухом, происходит путем диффузии водяного пара. Диффузия пара осуществляется за счет разности парциальных давлений пара в наружном воздухе и в пористой структуре материала. В этом случае влагосодержание изоляции u (кг/м3) может изменяться от 0 до максимального гигроскопического uМ – равновесного влагосодержания материала при относительной влажности воздуха, равной 100%.

При контакте теплоизоляции с капельной влагой процесс переноса влаги осуществляется, в основном, под воздействием капиллярных сил за счет возникновения в материале градиента влагосодержаний. При этом влияние диффузии парообразной влаги незначительно, а влагосодержание изоляции изменяется от равновесного до влагосодержания полного намокания uпн, когда все открытые поры материала заполняются капельной влагой.

# 1. Характеристики диффузионного переноса парообразной влаги

Согласно закону Фика, плотность диффузионного потока пара qm (кг/м2·час) во влажном воздухе описывается уравнением:

qm=−D⋅grad(C)	(1)

где:	D - коэффициент диффузии пара во влажном воздухе, м2/час;

C - концентрация пара во влажном воздухе, кг/м3.

Используя уравнение состояния для пара, имеющего в смеси парциальное давление Pп, найдем:

C=PпμпR⋅T	(2)

где:	μп - молекулярный вес пара, равный 0,018 кг/моль;

R	- универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Па·м3/(К·моль).

Подставляя (2) в (1), получаем:

qm=−DμпR⋅Tgrad(Pп)	(3)

По аналогии с законом теплопроводности Фурье, выражение (3) запишем так:

qm=−λmв⋅grad(Pп)	(4)

где:	λmв - паропроводность влажного воздуха.

λmв=D⋅Cm	(5)

где:	Cm - удельная пароемкость влажного воздуха.

Cm=μпR⋅T	(6)

В [3] подтверждена возможность использования закона Фика (1) для анализа диффузионного переноса в капиллярно-пористых телах. Таким образом, для плотности диффузионного потока пара qm в теплоизоляционных материалах можно записать:

qm=−λm⋅grad(Pп)	(7)

где:	Pп - парциальное давление пара во влажном воздухе, находящемся в порах изоляционного материала, Па;

λm - коэффициент паропроницаемости изоляции, кг/(м·час·Па), г/(м·час·Па) или мг/(м·час·Па).

Дифференциальное уравнение диффузии пара в изоляционном материале имеет следующий вид:

∂u∂τ=Dm⋅∇2u	(8)

где:	u - влагосодержание материала, кг/м3;

∇2 - дифференциальный оператор Лапласа;

Dm - коэффициент диффузии пара в изоляционном материале, м2/час, связанный с коэффициентом паропроницаемости следующим соотношением [3]:

Dm=λmCm−m⋅Cm'	(9)

где:

m - пористость материала в долях единицы;

Cm' - удельная пароемкость влажного воздуха, кг/(м3·Па);

Cm - удельная влагоемкость (пароемкость) материала, определяемая по изотерме сорбции (рис.1) как производная влагосодержания по парциальному давлению пара при постоянной температуре:

Cm=∂u∂PпT	(10)

Поскольку m⋅C'm<<Cm, то можно записать:

Dm=λmCm	(11)

Для экспериментального определения коэффициента паропроницаемости изоляционных материалов используется метод, основанный на воспроизведении одномерного стационарного диффузионного потока пара через плоский образец материала (ISO 1663-1981, DIN 52615, ASTM E 96-92, ГОСТ 25898-83).

Сущность метода заключается в следующем. Плоский образец исследуемого материала помещается в сосуд, заполненный сорбентом или дистиллированной водой. Зазоры между боковой поверхностью образца (обычно, в виде диска) и сосуда тщательно герметизируются.

Сосуд с образцом помещают в климатическую камеру, где поддерживаются постоянная температура и влажность воздуха (парциальное давление пара). Периодическим взвешиванием сосуда с образцом определяется количество пара, прошедшего через образец, и плотность диффузионного потока qm:

qm=CT(τn)−CT(τn−1)(τn−τn−1)⋅f	(12)

где:	CT(τn), CT(τn−1) - вес сосуда с образцом в момент времени τn и τn−1;

f - площадь поверхности образца.

При достижении стационарного режима: qm(τn)=qm(τn−1)=const, по (4) при известных постоянных значениях парциального давления пара у нижней и верхней поверхностей образца определяется величина коэффициента паропроницаемости.

При определении паропроницаемости материала ЭНЕРГОФЛЕКС® также был использован метод одномерной стационарной диффузии, но в качестве образцов использовались полые цилиндры.

Опыты по определению коэффициента паропроницаемости проводились следующим образом. На образцы теплоизоляции в виде полых цилиндров с внутренним диаметром 24 мм, наружным диаметром 44 мм и длиной 140 мм с одной торцевой стороны специальным клеем приклеивалась квадратная алюминиевая пластина размером 50 х 50 мм толщиной 500 мкм. Затем во внутреннюю полость цилиндра засыпался сорбент, предварительно высушенный при температуре 350оС (силикагель). После этого образец с силикагелем высушивался в сушильном шкафу при температуре 105оС. На открытый торец подготовленного таким способом образца наклеивалась вторая алюминиевая пластина. Затем образец располагался на решетке эксикатора горизонтально, опираясь на алюминиевые пластины. Под решетку эксикатора наливалась дистиллированная вода.

Эксикаторы с образцами (в каждом эксикаторе размещались три образца) устанавливались в термостатированный шкаф.

В процессе испытаний, которые проводились при температуре 20оС, осуществлялись периодические взвешивания образцов.

Обработка результатов эксперимента производилась на основе следующих зависимостей:

Из уравнения плотности стационарного диффузионного потока для полого цилиндра

qm=2π⋅λm⋅(Pн−Pвн)lndнdвн	(13)

получаем:

λm=qm⋅lndнdвн2π⋅(Pн−Pвн)	(14)

где:	λm - коэффициент паропроницаемости материала, мг/(м·час·Па);

qm - плотность стационарного диффузионного потока через стенку на единицу длины полого цилиндра, мг/(м·час);

dвн - внутренний диаметр цилиндра, м

dн - наружный диаметр цилиндра, м

Pвн - парциальное давление пара на внутренней поверхности цилиндра, Па

Pн - парциальное давление пара на наружной поверхности цилиндра, Па

qm(τn)=CT(τn)−CT(τn−1)l⋅(τn−τn−1)	(15)

где:	qm(τn) - плотность диффузионного потока пара в момент времени τn, мг/(м·час);

CT(τn) - вес образца в момент времени τn, мг;

CT(τn−1) - вес образца в предыдущий момент времени τn−1, мг;

l - длина образца, м.

Кривая интенсивности диффузии пара через стенки трех цилиндрических образцов представлена на рис.2. В области стационарного режима диффузии (прямой участок линии зависимости) была определена расчетная плотность диффузионного потока qm, и по формуле (14) было найдено искомое значение коэффициента паропроницаемости материала ЭНЕРГОФЛЕКС®, равное 2,9·10-4 мг/(м·час·Па).

Для характеристики диффузионной проницаемости материалов в зарубежной литературе широко используется предложенный О.Кришером [4] коэффициент сопротивления диффузии μ, равный отношению коэффициента паропроницаемости влажного воздуха λmв и коэффициента паропроницаемости материала λm.

μ=λmвλm	(16)

из (7) и (8) получим:

λmв=DμnR⋅T	(17)

где: D - коэффициент диффузии пара во влажном воздухе, м2/час.

Коэффициент D определяется следующей формулой [5]:

D=0,083P0PT2731,81	(18)

где:	P0 - стандартное атмосферное давление;

P - атмосферное давление в процессе проведения опыта;

T	- температура воздуха в процессе проведения опыта по Кельвину.

Значение D, рассчитанное по (18) для средних условий проведения опытов, составило 0,097 м2/час.

По (5) определим величину коэффициента паропроницаемости влажного воздуха:

λmв=0,0970,0188,314⋅293=7,91⋅10−7 кг/(м·час·Па) или 0,791 мг/(м·час·Па)

и найдем значение коэффициента сопротивления диффузии для испытанных образцов ЭНЕРГОФЛЕКС®:

μ=0,7912,9⋅10−4=2728

Коэффициент паропроницаемости материала определяет стационарный процесс диффузионного переноса. Для исследования нестационарной диффузии пара в теплоизоляционных материалах необходимо знать коэффициент диффузии пара в изоляционном материале, входящий в дифференциальное уравнение (8), описывающее процесс нестационарной диффузии.

Для определения коэффициента диффузии пара в теплоизоляционных материалах разработана методика, основанная на решении одномерной задачи нестационарной диффузии.

Уравнение, описывающее процесс диффузии пара в материале, представляющем собой неограниченную пластину толщиной 2R, имеет вид:

∂u∂τ=Dm∂2U∂x2		(19)

при граничных условиях:

u(x)=0

u(+R,τ)=uМг=const		(20)

u(−R,τ)=uМг=const

Решение уравнения (19) для среднего по объему влагосодержания пластины u(τ), кг/м3, имеет вид [6]:

u(τ)uМг=1−8π2n=1∞1(2n−1)2exp−(2n−1)2π2Fom4	(21)

где: Fom- массообменный критерий Фурье, определяемый из соотношения:

Fom=Dm⋅τR2	(22)

Экспериментальная реализация метода заключается в следующем. Образцы исследуемого материала в виде пластин размером 10 х 10 х 1 см (при соотношении размера в плане к толщине, равном 10, с достаточной точностью моделируется массообмен в неограниченной пластине), высушенные в сушильном шкафу при температуре 105оС (т.е. u(τ=0)=0), помещались в эксикатор над дистиллированной водой.

Предполагалось, что при влажности воздуха в эксикаторе, равной 100%, влагосодержание на поверхности образцов будет равно максимальному гигроскопическому: граничное условие u(R,τ)=uМг. Эксикаторы с образцами устанавливались в термостатированную камеру, где поддерживалась постоянная температура 20оС.

Динамика сорбционного насыщения образцов определялась путем их периодического взвешивания (таблица 1, рис.3).

По результатам испытаний определялись

- среднее объемное влагосодержание образцов в различные моменты времени τ:

u(τ)=CT(τ)Vобр		(23)

где:	CT(τ) - вес влаги в образце в момент времени τ (рис.2)

Vобр - объем образца, м3.

- максимальное гигроскопическое влагосодержание образца:

uМг=γобрup(ϕ=1)100	(24)

где:	γобр - объемная масса образца в сухом состоянии, кг/м3;

up(ϕ=1) - равновесное влагосодержание исследуемого материала в % при относительной влажности воздуха 100% (определяется по изотерме сорбции, рис.1).

Из уравнения (21), решение которого представлено в [6] в виде графиков и таблиц, для выбранных моментов времени определялось значение массообменного критерия Фурье Fom и по (22) вычислялась величина коэффициента диффузии (таблица 1).

Полученные результаты показывают, что значения коэффициентов диффузии пара, определенные на различных образцах материала ЭНЕРГОФЛЕКС® в разные моменты времени (τ= 144, 480 и 840 часов после начала опыта) снижаются с увеличением влагосодержания образцов u(τ), составляя, соответственно, 1,42; 1,03; 0,65 ·10-9 м2/час.

Таблица 1

Результаты испытаний диффузионного насыщения образцов ЭНЕРГОФЛЕКС®

размером 10х10х1 см во влажном воздухе при ϕ=100%

| №№ образца |  | 1 | 2 | 3 | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер образца, см |  | 9,97х9,93х1,177 | 10,0х9,83х1,208 | 10,0х9,75х1,138 |  |
| Объем образца, см3 |  | 116,53 | 118,75 | 110,96 |  |
| γ, кг/м3 |  | 22,7 | 22,4 | 23,7 |  |
| uМг, кг/м3 |  | 1,135 | 1,120 | 1,185 |  |
| τ=144 час. | u(τ), кг/м3 | 0,098 | 0,101 | 0,102 |  |
|  | u(τ)uМг | 0,086 | 0,090 | 0,086 |  |
|  | Fom | 0,0055 | 0,0065 | 0,0055 |  |
|  | Dm⋅109, м2/час | 1,30 | 1,67 | 1,28 | 1,42 |
| τ=480 час. | u(τ), кг/м3 | 0,149 | 0,152 | 0,149 |  |
|  | u(τ)uМг | 0,1313 | 0,1357 | 0,1257 |  |
|  | Fom | 0,0145 | 0,0150 | 0,0125 |  |
|  | Dm⋅109, м2/час | 1,06 | 1,16 | 0,86 | 1,03 |
| τ=144 часа | u(τ), кг/м3 | 0,154 | 0,164 | 0,154 |  |
|  | u(τ)uМг | 0,1357 | 0,1464 | 0,1300 |  |
|  | Fom | 0,0150 | 0,0175 | 0,0140 |  |
|  | Dm⋅109, м2/час | 0,63 | 0,77 | 0,55 | 0,65 |

# 2. Закономерности переноса влаги в виде жидкости

При контакте теплоизоляционных конструкций с капельной влагой процесс переноса влаги в изоляции осуществляется, в основном, под воздействием капиллярных сил в виде жидкости. А.В.Лыковым [1,2] установлено, что в этом случае процесс переноса также подчиняется общему линейному закону переноса в макроскопических системах [3] (законы Фурье, Дарси, Фика), и для его описания также используется уравнение (1):

qmk=−Dmk⋅grad(u)	(25)

где:	qmk - плотность потока жидкой влаги, кг/(м2·час);

Dmk - коэффициент диффузии влаги в виде жидкости, м2/час;

u	- влагосодержание, кг/м3.

Соответственно, уравнение нестационарного влагообмена также имеет вид (8).

Исходя из высказанных положений, для экспериментального определения коэффициента диффузии жидкой влаги Dmk был использован принципиально такой же метод, как и для определения коэффициента диффузии пара Dm (раздел 1).

Решение уравнения для неограниченной пластины толщиной 2R при краевых условиях

u(x)=0

u(+R,τ)=uпн=const		(26)

u(−R,τ)=uпн=const

для среднего по объему влагосодержания пластин u(τ) аналогично (21) имеет вид:

u(τ)uпн=1−8π2n=1∞1(2n−1)2exp−(2n−1)2π2Fom4	(27)

где:	uпн - влагосодержание полного намокания, кг/м3;

Fom=Dmk⋅τR2 - массообменный критерий Фурье	(28)

При записи краевых условий (26) предполагается, что при начальном влагосодержании пластины, равном нулю, при контакте ее поверхности с капельной влагой, влагосодержание материала на поверхности равно влагосодержанию полного намокания, которое может быть определено экспериментально при τ→∞.

Исследования диффузии капельной влаги проводились на 3-х плоских образцах ЭНЕРГОФЛЕКС® размером 10 х 10 х 1 см, которые предварительно высушивались в сушильном шкафу при температуре 105оС до постоянного веса, а затем выдерживались в дистиллированной воде. Спустя 3, 4, 10 и 24 часа образцы периодически вынимались из воды, с помощью фильтровальной бумаги с из поверхности удалялись капли воды, и образцы взвешивались. Определялись среднее влагосодержание образцов по массе u(τ) (рис.4), а затем величина отношений u(τ)uпн.

По этим данным из уравнения (27) определялась величинаFom, а по (28) вычислялся коэффициент диффузии капельной влаги Dmk (таблица 2). Полученная зависимость коэффициента диффузии капельной влаги от влагосодержания материала представлена на рис.5.

Таблица 2

Результаты исследования диффузии капельной влаги в образцах ЭНЕРГОФЛЕКС®

| №№ образца |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер образца, см |  | 10,22х10,28х1,16 | 10,35х10,13х1,16 | 10,33х10,24х1,16 |
| Объем образца, см3 |  | 121,87 | 121,86 | 122,7 |
| Вес сухого образца, г |  | 2,7286 | 2,7045 | 2,7353 |
| γ, кг/м3 |  | 22,39 | 22,19 | 22,3 |
| Вес образца после увлажнения, г | τ= 2 ч | 4,4010 | 4,1380 | 3,8470 |
|  | τ= 4 ч | 4,7550 | 4,3590 | 4,4550 |
|  | τ= 10 ч | 5,0121 | 4,9111 | 5,001 |
|  | τ= 24 ч | 5,2600 | 5,1420 | 5,2040 |
| Влагосодержание образца, кг/м3 | u (τ=0 ч) | 0 | 0 | 0 |
|  | u (τ=2 ч) | 13,70 | 11,70 | 9,05 |
|  | u (τ=4 ч) | 16,57 | 13,50 | 14,00 |
|  | u (τ=10 ч) | 18,80 | 18,10 | 18,40 |
|  | u (τ=24 ч) | 20,75 | 20,00 | 20,10 |
|  | u (τ=∞) | 34,50 | -“- | -“- |
| u(τ)uпн | τ= 2 ч | 0,39 | 0,32 | 0,26 |
|  | τ= 4 ч | 0,48 | 0,39 | 0,41 |
|  | τ= 10 ч | 0,54 | 0,52 | 0,53 |
|  | τ= 24 ч | 0,60 | 0,58 | 0,58 |
| Fom | τ= 2 ч | 0,128 | 0,093 | 0,054 |
|  | τ= 4 ч | 0,180 | 0,120 | 0,134 |
|  | τ= 10 ч | 0,230 | 0,215 | 0,223 |
|  | τ= 24 ч | 0,283 | 0,250 | 0,250 |
| Dmk⋅107 | τ= 2 ч | 22,0 | 15,8 | 9,2 |
|  | τ= 4 ч | 15,0 | 10,2 | 11,0 |
|  | τ= 10 ч | 8,0 | 7,3 | 7,6 |
|  | τ= 24 ч | 4,0 | 3,5 | 3,5 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высказанные соображения показывают высокую эффективность применения пенополиэтилена марки ЭНЕРГОФЛЕКС® в теплоизоляционных конструкциях, работающих в условиях интенсивных влажностных воздействий окружающей среды.

В результате проведенных исследований на основе современных представлений о механизме влагообмена в капиллярно-пористых телах были разработаны методики исследования и определены массообменные характеристики эффективного теплоизоляционного материала ЭНЕРГОФЛЕКС®, характеризующего динамику его влагообмена с окружающей средой в процессе эксплуатации:

- сорбционная влагоемкость;

- коэффициенты диффузии парообразной и капельной влаги;

- паропроницаемость.

Сравнение полученных данных о влагообменных характеристиках пенополиэтилена ЭНЕРГОФЛЕКС® и других эффективных и широко применяемых в настоящее время теплоизоляционных материалах (таблица 3) [7], показывает, что теплоизоляция трубопроводов изделиями ЭНЕРГОФЛЕКС® обладает значительно более высоким сопротивлением влажностным воздействиям окружающей среды в процессе эксплуатации, за исключением пенокаучуков, сопротивление паропроницанию которых выше.

Таблица 3

Влагообменные характеристики эффективных теплоизоляционных материалов

| Материал | Паропроницеамость, мг/(м·час·Па) | Коэффициент сопротивления диффузии пара μ | Коэффициент диффузии капельной влаги Dmk, м2/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенополистирол | 5·10-2 | 16 | 2·10-6 |
| Фенолформальдегидный пенопласт | 7·10-2 | 11 | 3·10-6 |
| Пенополиуретан | 5·10-2 | 16 | 1·10-6 |
| Минеральная вата | 0,4 | 2 | 1,2·10-3 |
| Пенокаучук | 1,2·10-4 | 6000 | 1·10-7 |
| Пенополиэтилен марки ЭНЕРГОФЛЕКС® | 2,9·10-4 | 2700 | 7·10-7 |

ЛИТЕРАТУРА

- Лыков А.В. Тепломассообмен. М. 1978 г.

- Лыков А.В. Теоретические основы строительной теплофизики. Минск. 1968 г.

- Петров-Денисов В.Г., Масленников Л.А. Процессы тепло- и влагообмена в промышленной изоляции. М. 1983 г.

- O.Krischer. Die Wesenschaftlichen Ctrundlagen der Trocknungstecchnik. Heidelberg. 1963.

- Schirmer. Beiheft VDI-Zeitschrift. Verfahrenstechnik (1938). H.G.S. 170-177.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности. М. 1952 г.

- Ф.С.Белавин, А.В.Сладков, В.Г.Петров-Денисов. Исследование влагофизических свойств пенополиэтилена. М. НИИМосстрой. 2002 г.